REMARQUE: Cette spécification inclut les matériaux et les méthodes à suivre pour l’application de la membrane d’étanchéité en feuille autoadhésive Bakor Blueskin( WP 200. Les applications types incluent les tunnels souterrains, les fondations, les plates-formes, les jardinières et les parcs de stationnement en élévation suivant les besoins pour empêcher la pénétration de l’eau sous pression hydrostatique. Cette spécification doit être adaptée pour répondre aux exigences des projets individuels. Elle est élaborée en trois parties CSC-NMS et elle doit être incluse sous la forme d’une section distincte dans la Section 7 – Protection thermique et contre l’humidité.

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS

1.1		Exigences générales

.1	Les conditions générales, les conditions particulières, les instructions données aux soumissionnaires et les exigences générales de la Section 1 doivent être lues conjointement avec cette section et elles régissent cette dernière.

.2	La spécification doit être lue intégralement par toutes les parties concernées. Chaque section peut contenir plus ou moins d’informations par rapport à la documentation commerciale intégrale. L’entrepreneur a pour unique responsabilité d'exprimer clairement aux sous-entrepreneurs l’étendue de leurs travaux.

1.2		Description

.1	Fournir la main-d’œuvre, les matériaux, l’installation, les outils et l’équipement nécessaires à l’accomplissement des travaux, tel qu’indiqué sur les dessins et tel que spécifié ici, y compris, mais sans être limité à, ce qui suit :

.1	Murs de fondation,

.2	Couche d’apprêt et membrane d’étanchéité autoadhésive modifiée SBS à base de bitume,

.4	Panneau de drainage / Assise de protection,

.5	Remblayage d’origine

1.3	Travaux connexes

.1		Section 2 Travaux sur le chantier

.2		Section 3 Béton

.3		Section 4 Maçonnerie

.4		Section 7 Matériaux d’étanchéité et solins

.5		Section 15 Mécanique

1.4	Soumissions

.1	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre un exemplaire de la certification valide de conformité à la norme ISO 9000 du fabricant. La membrane, les couches d’apprêt, les matériaux d'étanchéité, les adhésifs et les matériaux auxiliaires associés doivent être inclus.

.2	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre des références indiquant clairement que les matériaux proposés ont été installés depuis au moins quinze ans sur des ouvrages d’envergure et de nature similaires. Soumettez les références d’au moins dix ouvrages.

.3	Avant de commencer les travaux, vous devez soumettre l’intégralité des dessins d’exécution standard du fabricant relatifs aux systèmes d’imperméabilisation à l’eau.

1.5	Assurance qualité

.1	Exécutez les travaux conformément aux exigences imprimées du fabricant de la membrane et à cette spécification. Informez le concepteur en cas de disparités avant de commencer les travaux.

.2	Conservez un exemplaire de la documentation du fabricant sur le chantier pendant toute la durée des travaux.

.3	Au commencement des travaux et pendant toute la durée des travaux, autorisez l’accès au chantier au représentant du fabricant de la membrane d’étanchéité.

.4	Les matériaux utilisés dans cette Section, y compris les couches d’apprêt, les mastics et les membranes, les panneaux de protection à base de bitume, les panneaux de drainage en matériau composite et les membranes de joint de dilatation doivent être parfaitement compatibles et doivent être fournis et/ou produits par le même fabricant.

.5	Vous devez soumettre des exemplaires de la certification ISO valide du fabricant de la membrane, y compris la fabrication de la membrane, de la couche d’apprêt, des mastics, des adhésifs et du panneau de protection à base de bitume.

1.6	Livraison, entreposage et manutention

.1	Livrez les matériaux sur le chantier dans leur emballage d’origine et en parfait état en indiquant le nom du fabricant et du produit.

.2	La membrane élastomère appliquée à froid doit être entreposée à l’extérieur dans des conteneurs fermés.

.3	Entreposez la membrane à une température supérieure ou égale à 5 degrés C (40 degrés F) pour faciliter la manipulation.

.4	La membrane contient des solvants à base de pétrole inflammables. Ne pas l’utiliser près d’une flamme nue.

.5	Entreposez les rouleaux horizontalement dans leur emballage d’origine.

.6	Entreposez les adhésifs et les couches d’apprêt à une température supérieure ou égale à 5 degrés C pour faciliter la manipulation.

.7	Maintenez les solvants éloignés d’une flamme nue ou d’une chaleur excessive.

1.7	Coordination

.1	Assurez la continuité de la membrane d’imperméabilisation tout au long de la portée de cette section.

.2	Les travaux doivent être planifiés afin de fournir un joint imperméable à la fin de chaque jour de travail sur les zones où les travaux ont été effectués pendant la journée.

1.8	Conditions d’emplacement

.1	Exigences environnementales

.1		Aucun travail d’installation ne doit être effectué par temps de pluie ou en cas de météo défavorable et sur des surfaces construites gelées ou mouillées.

.2		Protection

.1	Vous devez protéger de façon adéquate les matériaux et les travaux relatifs à cette section des dommages pouvant être causés par des opérations de remblayage et pour d’autres raisons.

.2	Vous devez protéger les travaux des autres commerces des dommages résultants des travaux relatifs à cette section. Vous devez réparer ces dommages à vos frais à la satisfaction de l’ingénieur-conseil.

.3	Vous devez appliquer un panneau de protection le plus tôt possible après l’installation de la membrane.

1.9	Qualification du fabricant de la membrane : Le fabricant doit prouver qu’il possède les qualifications requises pour fournir les matériaux cités dans cette section en certifiant ce qui suit :

.1	Le fabricant de la membrane doit prouver que les matériaux d’étanchéité spécifiés ont été fabriqués par le même fournisseur pendant quinze (15) ans et qu'ils ont été installés avec succès sur une base annuelle pendant au moins quinze (15) ans sur des ouvrages d'envergure et de complexité similaires.

.2	 Confirmation du Centre canadien de matériaux de construction (Canadian Construction Materials Centre, CCMC) que le produit peut servir de membrane bitumineuse autoadhésive pour l’imperméabilisation de l’extérieur des murs de fondation, en conformité aux fins prévues par le Code national du bâtiment du Canada (CNB) 1995.

1.10	Substituts

.1 	Soumettez les demandes de substituts conformément à la Section [XXXXX] - [XXXXX].

.2	Le format de soumission de substitut inclut :

.1	La soumission de la preuve que les matériaux de substitution sont conformes ou dépassent les caractéristiques de rendement des exigences du produit et la soumission de la documentation provenant d’un laboratoire de test indépendant agréé certifiant que le rendement de la membrane d’étanchéité, y compris les panneaux de drainage et les feuilles de transition, dépasse les exigences du Code national du bâtiment.

.2	La soumission des exemplaires de la certification ISO valide du fabricant.

.3	La soumission des références indiquant clairement que le fabricant de la membrane a achevé avec succès des ouvrages d’envergure et de nature similaires sur une base annuelle depuis au moins quinze ans.

.4	La soumission de l’intégralité des dessins d’exécution du fabricant relatifs aux systèmes de membrane pour le revêtement des toitures illustrant un plan continu d’étanchéité à l’eau tout au long de l’enveloppe du bâtiment.

.3		Soumettez les demandes de substituts à cette spécification au moins dix (10) jours ouvrables avant la clôture de l’appel d’offres pour l’évaluation. Incluez une liste de 25 ouvrages exécutés au cours des quinze dernières années.

.4	Les substituts acceptables seront confirmés par un addenda. L’utilisation des matériaux de substitution non approuvés par écrit avant la clôture de l’appel d’offres ne sera pas autorisée pour ce projet.

REMARQUE : Cette spécification-type inclut une garantie de 2 ans standard de l’entrepreneur et une garantie du produit de 5 ans du fabricant. Une garantie étendue de 10 ans du matériel (5 + 5) est disponible pour les systèmes de panneau de drainage fournis par Bakor qui sont installés sur la membrane d’imperméabilisation conformément aux instructions écrites du fabricant.

1.11	Garantie

.1	Pour les travaux relatifs à cette section, la période de garantie de 12 mois prévue dans la sous-section GC 32.1 des conditions générales « C » est prolongée à [24 mois] [60 mois].

.2	L’entrepreneur garantit par la présente que la membrane d’imperméabilisation restera en place et à l’épreuve des fuites [conformément à la norme GC24], pendant les deux premières années.

.3	Le fabricant de la membrane d’imperméabilisation garantit par la présente que la membrane restera étanche à l’eau et ne subira pas de fuites à cause d’un matériau défectueux pendant une période de dix ans [cinq ans pour la membrane monocouche sans panneau de drainage Bakor DB]. L’étendue de la garantie doit inclure les matériaux requis pour que la membrane soit de nouveau étanche à l'eau.

PARTIE 2 : PRODUITS

2.1	Les composants et les matériaux doivent être fournis par le même fabricant de membranes pour garantir la compatibilité et l’intégrité parfaite du système.

2.2	Fabricant de la membrane d’étanchéité : Henry Company Canada,

15 Wallsend Drive

Scarborough, ON M1E 3X6

Tél. : 1-800-361-4599

Téléc. : 1-514-364-7270

Site Web www.cafr.henry.com

2.3	Membranes

.1	Utilisez la membrane primaire d’imperméabilisation Blueskin( WP200 fabriquée par Bakor avec la liste CCMC 13297-R. Il s’agit d’une membrane à base de bitume modifié SBS, à feuille autoadhésive avec une pellicule de polyéthylène stratifié croisé, dont les propriétés physiques sont les suivantes :

.1	Épaisseur : 1,5 mm (60 mils) min.,

.2 	Souplesse : à -40 degrés C garantie conformément à la norme ASTM D1970,				.3	Perméance à la vapeur : 2,8 ng/Pa.m2.s. (0,05 perms) conformément à la norme ASTM E96,

.4	Résistance à la rupture (membrane) : 2,24 MPa conformément à la norme ASTM D412,

.5	Résistance à la rupture (pellicule) : 34,5 MPa conformément à la norme ASTM D882,

.6	Allongement : 300 % conformément à la norme ASTM D412,

.7	Résistance au poinçonnement : 222 N mn. conformément à la norme ASTM E154.

2.4	Couches d’apprêt

.1	Couche d’apprêt pour la membrane d’étanchéité autoadhésive : Utilisez la couche d’apprêt Aquatac™ Primer fabriquée par Bakor. Il s’agit d’un adhésif à base de polymères en émulsion, à prise rapide pour les températures supérieures à -4 degrés C, dont les propriétés physiques sont les suivantes :

.1	Couleur : Turquoise,

.2	Poids : 1,0 kg/l,

.3	Teneur en solides : 53 %,

.4	À base d’eau, pas d’odeur de solvant,

.5	Temps de séchage (début de prise) : 30 minutes,

.2	Couche d’apprêt pour la membrane d’étanchéité autoadhésive : Utilisez les couches d’apprêt Blueskin( Primer ou Hi-Tac™ Primer fabriquées par Bakor. Il s’agit d’un adhésif à base de caoutchouc synthétique, à prise rapide à n’importe quelle température, dont les propriétés physiques sont les suivantes :

.1	Couleur : (Blueskin Primer) bleu, (Hi-Tac Primer) jaune,

.2	Poids : 0,8 kg/l,

.3	Teneur en solides : 35 %,

.4	Temps de séchage (début de prise) : 30 minutes.

2.5	MEMBRANE LIQUIDE ET SCELLANT POUR JOINT D'EXTRÉMITÉ

.1	Utilisez le scellant HE925 BES fabriqué par Bakor pour sceller les joints d’extrémité. Il s’agit d’un composé de scellement modifié par polymères à module moyen durcissant à l’humidité dont les propriétés physiques sont les suivantes :

.1	Compatible avec la membrane en feuille pare-air, la membrane pour le revêtement de toitures et l’imperméabilisation à l’eau et le substrat,

.2	Conforme à la Spéc. Féd. TT-S-00230C, Type II, Classe A,

.3        Conforme aux exigences de la norme ASTM C 920, Type S, Catégorie NS, Classe 25,

.4	Allongement : 450 – 550 %,

.5	Reste souple en vieillissant,

.6	Joints de construction calfeutrés jusqu’à 1 pouce de large.

.2	Utilisez le scellant pour joints d’extrémité POLYBITUME( 570-05 Polymer Modified Sealing Compound fabriqué par Bakor. Il s’agit d’un composé de scellement modifié par polymères dont les caractéristiques sont les suivantes :

.1	Compatible avec la membrane d’étanchéité en feuille et le substrat,

.2	Teneur en solides : 70 %,

.3	Perméance à la vapeur : 2,9 ng/Pa.m2.s. conformément à la norme ASTM E96,

.4	Conforme à la norme CGSB 37.29,

.5	Reste souple en vieillissant,

.6	Résistance chimique : Résiste au chlorure de calcium et aux solutions alcalines, légèrement acides et salines.

REMARQUE: Panneaux de protection et panneaux de drainage. Cette spécification-type inclut deux options de protection de la membrane d’étanchéité. Choisissez la rubrique 2.6.1 pour une protection légère dans les applications à la fois horizontales et verticales, où un degré de protection supérieur est requis en fonction des matériaux de remblayage et du traitement de surface. Choisissez la rubrique 2.6.2 pour une protection forte. Pour la garantie étendue et une protection supplémentaire sur un panneau de drainage, choisissez la rubrique 2.8 pour les applications verticales légères et 2.9 pour les applications verticales et horizontales renforcées.

2.6	Panneaux de protection

1.	Utilisez le panneau de protection en polypropylène 990-31 fabriqué par Bakor, dont les propriétés physiques sont les suivantes :

- Épaisseur : 2 mm,

- Poids : 0,45 kg/m2,

- Résistance à la compression : 0,45 kg/cm2.

2.		Utilisez le panneau de protection revêtu d’asphalte fabriqué par Bakor Inc. Il s’agit d’un panneau de protection à noyau d’asphalte de 3 mm (1/8 po) [6 mm (1/4 po)] d’épaisseur, dont les propriétés physiques sont les suivantes :

1.	Noyau : Bitume fillerisé à point de fusion élevé ;

2.	Surface supérieure : Mat de fibres de verre renforcé non tissé inerte avec revêtement en pellicule de polyéthylène ;

3.	Surface inférieure : Mat de fibres de verre renforcé non tissé inerte.

2.7	Utilisez l’adhésif pour panneau de protection 230-21 fabriqué par Bakor Inc. Il s’agit d’un composé à base de caoutchouc synthétique dont les caractéristiques sont les suivantes :

.1	Compatible avec la membrane pare-air / vapeur, le substrat et l’isolant,

.2 	Flexibilité à long terme : Réussie CGSB 71-GP-24M,

.3	Résistance chimique : Résiste aux solutions alcalines, moyennement acides et salines.

2.8		Utilisez le panneau de drainage composite préfabriqué (vertical) DB 2000 de Bakor. Il s'agit d’un panneau de drainage préfabriqué à noyau de polypropylène combiné à une toile de polypropylène. Le panneau a les suivantes propriétés physiques :

.1		Débit : 223 L/min/m,

.2		Résistance à la compression : 11 000 lb/pi²,

.3		Épaisseur : 10 mm

2.9		Utilisez le panneau de drainage composite préfabriqué (vertical et horizontal) DB 6000 de Bakor. Il s'agit d’un panneau de drainage préfabriqué à noyau de polypropylène combiné à une toile de polypropylène. Le panneau a les suivantes propriétés physiques :

.1		Débit (V) : 223 L/min/m,

.2		Débit (H) : 40 L/min/m,

.3		Résistance à la compression : 15 100 lb/pi²,

.4		Épaisseur : 10 mm

2.10	Accessoires préfabriqués du panneau de drainage

.1	Barres de fixation : Barre continue en polyéthylène haute densité de 6 mm x 20 mm (1/4 po x 3/4 po) pour fixation par vis.

.2	Bande d’étanchéité (solin): Bande de solin « Z » continue de 90mm de large pour s'adapter au bord supérieur exposé du panneau de drainage.

.3	Chevilles et clous pour le panneau de drainage : Des rondelles pré-moulées en polyéthylène haute densité pour s'adapter aux points de fixation haute résistance, clous pour béton résistants à la corrosion, UCAN AFH 37 ou équivalent.

2.11	Les barres de fixation de 3 mm x 25 mm doivent être en aluminium continu, en acier inoxydable ou en métal galvanisé, et elles doivent être pré-perforées pour une attache à vis anticorrosion sur des centres de 300 mm (12 po) au maximum.

## PARTIE 3 : EXÉCUTION

3.1	Contrôle

.1	Vérifiez que les surfaces sont prêtes et que les conditions permettent de commencer les travaux relatifs à cette section. Le commencement des travaux ou de toutes autres parties en conséquence signifie que le substrat préparé a été accepté.

3.2	Préparation

.1	Toutes les surfaces doivent être saines, sèches, propres, et exemptes d’huile, de graisse, de poussière, d’excès de mortier, de gel ou autres contaminants. Remplissez les zones effritées de substrat pour obtenir un plan homogène.

.2	Le béton frais doit durcir pendant au moins 7 jours et il doit être sec avant d’appliquer les membranes d’imperméabilisation. Le béton de structure léger doit durcir pendant au moins 14 jours.

.3	Utilisez une couche d’apprêt adaptée à la membrane d’étanchéité, tel que recommandé par le fabricant en fonction de la température de l’air/de surface au moment de l’application.

3.3	Couche d’apprêt

.1	Appliquez une couche d’apprêt au rouleau ou à l’aide d’un pulvérisateur avec les membranes autoadhésives, conformément au taux recommandé par le fabricant.

.2	Laissez un temps ouvert d’au moins 30 minutes. Les surfaces apprêtées non couvertes par la membrane d’étanchéité au cours du même jour de travail doivent être apprêtées de nouveau.

3.4	Traitement des joints et des fissures

.1	Toutes les fissures dans du béton de 1,5 à 3 mm de largeur doivent être prétraitées avec un revêtement de membrane liquide de 1,5 mm (60 mil) de large centré sur la fissure. Vous pouvez également appliquer une bande de membrane d’étanchéité de 150 mm de large centrée sur la fissure. Laissez 75 mm pour les recouvrements d’extrémité.

.2	Les zones de transition d’angle rentrant horizontal à vertical doivent être prétraitées avec un mastic pour membrane liquide de 19 mm posé verticalement et horizontalement en partant de l’angle. Appliquez une bande de membrane d’étanchéité d’au moins 225 mm centrée au joint.

.3	Tous les angles externes doivent être prétraités avec une bande de membrane d’étanchéité d’au moins 225 mm centrée au joint.

.4	Lorsque trois plans, ou plus, sont en contact, renforcez-les avec des morceaux de feuille de renfort de membrane d'étanchéité conformément aux instructions du fabricant.

3.5 	Saillies

.1	Prolongez la membrane d’étanchéité en serrant la saillie et le joint avec une membrane liquide s’étendant jusqu’à 65 mm le long de la saillie et 65 mm sur la membrane d'étanchéité.

3.6	Membrane d’étanchéité – Applications verticales

.1	Appliquez une membrane d’étanchéité au substrat préparé de 2400 mm de long ou moins.

.2	Faites chevaucher de 65 mm de chaque côté et aux extrémités. Alignez et retirez la pellicule de protection. Pressez fermement en place. Roulez immédiatement tous les recouvrements avec un rouleau de plan de travail pour calfeutrer. Si plusieurs longueurs sont requises sur une surface verticale, appliquez avec un bardeau.

.3	Terminez la membrane en utilisant un mastic pour joints d’extrémité ou une barre de terminaison, des réglettes ou un contre-solin tel qu’indiqué. Référez-vous aux dessins d’exécution normalisés du fabricant.

.4	Tous les recouvrements de 300 mm avec un changement de plan de 90 degrés doivent être calfeutrés avec un scellant pour joint d’extrémité.

3.7	Membrane d’étanchéité – Applications horizontales

.1	Appliquez une membrane d’étanchéité double couche au substrat préparé de 2 400 mm de long ou moins.

.2	Faites chevaucher de 65 mm de chaque côté et aux extrémités. Alignez et retirez la pellicule de protection. Pressez fermement en place. Roulez immédiatement tous les recouvrements avec un rouleau de plan de travail pour calfeutrer. Si plusieurs longueurs sont requises sur une surface verticale, appliquez avec un bardeau.

.3	Terminez la membrane en utilisant un mastic pour joints d’extrémité ou une barre de terminaison, des réglettes ou un contre-solin tel qu’indiqué. Référez-vous aux dessins d’exécution normalisés du fabricant.

.4	Tous les recouvrements de 300 mm avec un changement de plan de 90 degrés doivent être calfeutrés avec un scellant pour joint d’extrémité.

3.8	Installation du panneau de protection

.1	Les panneaux de protection doivent être installés sur la membrane d’imperméabilisation pour empêcher un dommage causé par les matériaux utilisés pour le remblayage.

.2	Appliquez un adhésif pour panneau de protection en bandes de 12 mm de large espacées de 450 mm de centre à centre pour faire durcir la membrane d’imperméabilisation. Placez immédiatement le panneau de protection dans l’adhésif et pressez pour garantir un contact total.

.3	Ne remblayez pas jusqu’à ce que l’adhésif soit sec. N’utilisez pas des quantités excessives d’adhésif.

3.9		Installation du panneau de drainage (à la verticale)

.1	Alignez et accrochez le panneau de drainage sur le mur de fondation. Mettez le bord inférieur du panneau de drainage de sorte à venir en contact modéré avec le système de drain agricole.

.2	Fixez le panneau de drainage sur les murs de fondation avec des clous et des rondelles espacées de 450 mm (de centre à centre) à l'horizontale. Installez un minimum de 2 lignes décalées et espacées de 150 mm et d'au moins 150 mm du bord supérieur.

.3	Alignez et posez la réglette sur le bord supérieur avec des clous espacés de 300 mm (de centre à centre) et scellez avec du scellant.

.4	Alignez et posez une bande d’étanchéité sur le bord supérieur terminé.

.5	Faites chevaucher les recouvrements longitudinaux, enlevez le tissu lâche pour exposer le noyau du drain et positionnez le noyau du deuxième panneau sur la collerette de chevauchement du premier panneau.

.6	Courbez le panneau de drainage pour créer des coins internes et coupez le panneau pour créer des coins externes, laissez 3 po (75 mm) de tissu supplémentaire pour envelopper le coin.

.7	Étalez ou décalez les joints des feuilles du panneau de drainage.

.8	Placez toutes les feuilles subséquentes en les superposant.

.9	Remblayez le bord inférieur conjointement avec le système de drain agricole.

3.10	Installation du panneau de drainage (à l’horizontale)

.1	Le côté du noyau avec la collerette doit être placé sur les côtés les plus hauts du substrat, loin des drains.

.2	Faites chevaucher dans le sens de l’écoulement de l’eau. Enlevez le tissu lâche pour exposer le noyau du drain et positionnez le noyau du deuxième panneau sur la collerette de chevauchement du premier panneau.

.3	Courbez le panneau de drainage pour créer des coins internes et coupez le panneau pour créer des coins externes, laissez 3 po (75 mm) de tissu supplémentaire pour envelopper le coin.

.4	Étalez ou décalez les joints des feuilles du panneau de drainage.

.5	Placez toutes les feuilles subséquentes en les superposant.

3.11	Nettoyage

.1	Pendant l’avancée des travaux et à la fin des travaux, nettoyez et retirez des locaux tous les gravats et les surplus de matériaux résultants des travaux précités.